# Модуль подсистемы “Сбор данных” <System>
Модуль:	System
Имя:	Сбор данных ОС
Тип:	DAQ
Источник:	daq_System.so
Версия:	1.7.3
Автор:	Роман Савоченко
Описание:	Предоставляет сбор данных из ОС. Поддерживаются источники данных ОС Linux: HDDTemp, LMSensors, Uptime, Memory, CPU и т.д.
Лицензия:	GPL

## Введение
Модуль является, своего рода, шлюзом между системой OpenSCADA и ОС(операционной системой). Модуль получает данные из различных источников данных ОС и позволяет управлять компонентами ОС (в будущем).
Модуль предоставляет возможность автоматического поиска поддерживаемых и активных источников данных с созданием параметров для доступа к ним, а также реализация функции горизонтального резервирования, а именно совместной работы с удалённой станцией этого-же уровня.
## 1. Контроллер данных
Для добавления источника данных ОС создаётся и конфигурируется контроллер в системе OpenSCADA. Пример вкладки конфигурации контроллера данного типа изображен на рис.1.
Рис.1. Вкладка конфигурации контроллера.
С помощью этой вкладки можно установить:
- Состояние контроллера, а именно: Статус, «Включен», Запущен» и имя БД содержащей конфигурацию.
- Идентификатор, имя и описание контроллера.
- Состояние, в которое переводить контроллер при загрузке: «Включен» и «Запущен».
- Режим горизонтального резервирования и предпочтение исполнения данного контроллера.
- Признак «Автоматический поиск активных источников данных и создание параметров для них».
- Имя таблицы для хранения конфигурации параметров контроллера.
- Период и приоритет задачи опроса источников данных.
## 2. Параметры
Модуль System предоставляет только один тип параметров – “Все параметры”. Дополнительными конфигурационными полями параметров данного модуля (рис.2) являются:
- часть системы;
- дополнительный (зависит от источника данных).
Рис.2. Вкладка конфигурации параметра.
В таблице ниже приведен список поддерживаемых источников данных ОС, значение дополнительного конфигурационного поля и атрибуты параметров.
Ист. данных	Значение доп. конфигурац. поля	Атрибуты параметра	Требования
Процессор (CPU)	Имя/номер процессора. Может иметь значение номера процессора или быть «в общем» по всем процессорам <gen>.	[real] load:Нагрузка (%) / [real] sys:Система (%) / [real] user:Пользователь (%) / [real] idle:Простой (%)
Память (MEM)	Не используется	[dec] free:Свободно (кБ); / [dec] total:Всего (кБ); / [dec] use:Использовано (кБ); / [dec] buff:Буфера (кБ); / [dec] cache:Кеш (кБ); / [dec] sw_free:Своп, свободно (кБ); / [dec] sw_total:Своп, всего (кБ); / [dec] sw_use:Своп, использовано (кБ).
Сенсоры (sensors)	Не используется	Атрибуты определяются сенсорами, доступными на материнской плате. Для каждого сенсора создаётся отдельный атрибут.	Для работы используется библиотека libsensors или программа mbmon. Более приоритетным в использовании является библиотека libsensors, поскольку mbmon имеет проблемы на многоядерных архитектурах.
Температура HDD (hddtemp)	Диск. Доступные в системе диски.	[string] disk:Имя; / [string] ed:Единица измерения; / [real] t:Температура.	Должена быть установлена, сконфигурированна и запущена как сервис программа hddtemp
Время работы (uptime)	Время работы: / Система; / Станция.	[dec] full:Секунды полностью; / [dec] sec:Секунды; / [dec] min:Минуты; / [dec] hour:Часы; / [dec] day:Дни.
HDD Smart (hddsmart)	Диск. Доступные в системе диски.	Атрибуты определяются SMART-полями доступными для указанного диска. Для каждого поля создаётся отдельный атрибут.	Должна быть установлена и доступна утилита smartctl.
Статистика HDD (hddstat)	Диск или раздел. Доступные в системе диски и разделы.	Атрибуты: / [dec] rd:Прочитано (Кб); / [dec] wr:Записано (Кб).
Статистика сети (netstat)	Сетевой интерфейс. Сетевые интерфейсы доступные в системе.	Атрибуты: / [dec] rcv:Принято (Кб); / [dec] trns:Передано (Кб).