# Расчёт расхода среды
F = S * sqrt{Qr * %DELTA P}	(1)
Где:
F — массовый расход (т/час).
S — поперечное сечение (м2).
Qr — реальная плотность среды (кг/м3).
∆P — перепад давления (ат).

Qr = Q0+Q0*Kpr*(Pi-1)	(2)
Где:
Q0 — плотность среды при нормальных условиях (кг/м3).
Kpr — коэффициент сжимаемости среды (0,001 — жидкость; 0,95 — газ).
Pi — входное давление (ат).
## Сопротивление потоку среды в трубопроводе
%DELTA Pr = Kr * {l over D} { Qr * v^2 over 2 } = Ktr * {{l*Qr}over{2*D}} * left ({F over {Qr*S}} right ) ^ 2 = Ktr * l * F^2 * sqrt{%pi} over { 4 * S * Qr }	(3)
Где:
∆P — перепад давления (ат), сопротивление потоку среды стенками трубопровода.
Kr — коэффициент трения стенок трубопровода.
D — диаметр трубопровода (м).
l — длина трубопровода (м).
v — скорость потока в трубопроводе (м3/ч).

F = {4 * S * Qr} over {Ktr*lo*1.7724 + 4*Qr} * sqrt {Qr * %DELTA P}	(4)
## Сверхзвуковое истечение
F = S * sqrt{Qr * (Pi - 0,528*Pi)}	(5)
Где:
Pi — давление в начале трубы.

F = {4 * S * Qr} over {Ktr*lo*1.7724 + 4*Qr} * sqrt {Qr * (Pi - max(Po,Pi*0,528))}	(6)
Где:
Po — давление в конце трубы.
## Изменение расхода потока на конце трубопровода
Fo = F * (1-e^{-t*v over l})
Где:
Fo — расход на конце трубы.
t — время.
v- скорость потока среды = F/(Qr*S).

F = {4 * S * Qr} over {Ktr*lo*1.7724 + 4*Qr} * sqrt {Qr * (Pi - max(Po,Pi*0,528))} * (1-e^{-t*F over {l*Qr*S} })	(7)
# Расчёт давления среды
P = int %DELTA F dt = int {{%DELTA F} over (Q0*Kpr*S*l)} dt	(8)