## Модель АГЛКС (http://wiki.oscada.org/Using/ModelAGLKS)
Хорошей практикой фирмы ООО НИП «ДIЯ» является создание математических моделей реальных технологических процессов с целью:
- исследования объекта управления;
- обучения технологического персонала;
- тестирования оборудования и алгоритмов управления;
- адаптивного управления по модели.
Одной из таких моделей является модель Анастасиевской ГЛКС (АГЛКС).
Анастасиевская ГЛКС (АГЛКС) представляет собой технологический процесс, предназначенный для двухступенчатого компремирования газа газовых месторождений. Для этой цели ГЛКС снабжена шестью центробежными компрессорами, по три компрессора на низкое и высокое давление, обеспечивая тем самым резервирование и допуская параллельную работу с целью повышения производительности.
Наиболее важной задачей, решаемой с помощью модели, являлось тестирование алгоритмов управления ГЛКС, в особенности антипомпажных алгоритмов. Фактически осуществлялся запуск модели на одно-платном компьютере с УСО и взаимодействие с контроллером управления технологическим процессом, что позволило наиболее адекватно осуществить выполнение поставленной задачи. Для разработки модели была использована библиотека технологических аппаратов системы OpenSCADA. Впоследствии модель ТП компрессорной станции выросла в автономную и самодостаточную систему, которая используется в проекте OpenSCADA в качестве демонстрации функций и возможностей.
Благодаря использованию библиотеки моделей аппаратов и концепции построения динамических моделей была получена динамическая модель, из которой можно получить параметры в любой точке принципиальной схемы как для изучения, так и для отработки алгоритмов управления.
В модели системы управления общестанционной части реализованы три ПИД-регулятора PC_КРД1, PC_КРД2 и PC_КРД3 для регулирования давления на входе КС, между компрессорами низкого и высокого давления, а также на выходе КС.
Модель предусматривает возможность управления ТП от лица оператора, включая операции:
- управление регуляторами давлений:
  - изменение режима регулятора: "Автомат" или "Ручной";
  - установка нужного значения задания или ручного выхода исполнительного механизма;
  - настройка параметров ПИД-регулятора.
- управление задвижками и шаровыми кранами посредством панели управления и контекстного меню, путём закрытия или открытия;
- ручной ввод значений параметров оборотов (ST8612) и положений антипомпажных клапанов (KPPx0x).
В прикладном смысле модель с успехом применялась для отладки алгоритмов противопомпажной защиты компрессоров Анастасиевской ГЛКС.
## Концепция библиотеки моделей аппаратов (http://wiki.oscada.org/Using/APIFunctionLibs/TechApp)
В основе модели каждого аппарата лежит вычисление входного расхода и выходного давления исходя из входного давления и выходного расхода. В целом, модели аппаратов технологических процессов описываются разностными уравнениями для дискретных машин.
На основе функций этой библиотеки можно легко и быстро строить модели технологических процессов в модуле BlockCalc путём объединения блоков в соответствии с технологической схемой. Пример объединения части аппаратов технологической схемы приведено на рис. 1.

Рис. 1. Пример блочной схемы технологического процесса.

В основе модели любого аппарата ТП лежат две основные формулы, а именно формула расхода и давления среды. Каноническая формула расхода среды для сечения трубы или проходного сечения сужения имеет вид (1).

 (1)

Где:
F — массовый расход (т/час).
S — поперечное сечение (м2).
Qr — реальная плотность среды (кг/м3).
∆P — перепад давления (ат).

Реальная плотность вычисляется по формуле (2).
 (2)

Где:
Q0 — плотность среды при нормальных условиях (кг/м3).
Kpr — коэффициент сжимаемости среды (0,001 — жидкость; 0,95 — газ).
Pi — входное давление (ат).

Любая труба представляет потоку динамическое сопротивление, связанное с трением о стенки трубы и которое зависит от скорости потока. Динамическое сопротивление трубы выражается формулой (3). Общий расход среды с учётом динамического сопротивления вычисляется по формуле (4).
 (3)

Где:
∆P — перепад давления (ат), сопротивление потоку среды стенками трубопровода.
Kr — коэффициент трения стенок трубопровода.
D — диаметр трубопровода (м).
l — длина трубопровода (м).
v — скорость потока в трубопроводе (м3/ч).

 (4)

Формула (1) описывает ламинарное истечение среды до критических скоростей. В случае превышения критической скорости вычисление расхода осуществляется по формуле (5). Универсальная формула расчёта расхода на всех скоростях будет иметь формулы (6).

 (5)

Где:
Pi — давление в начале трубы.

 (6)

Где:
Po — давление в конце трубы.

В динамических системах изменение расхода на конце трубы не меняется мгновенно, а запаздывает на время перемещения участка среды от начала трубопровода к концу. Это время зависит от длины трубы и скорости движения среды в трубе. Задержку изменения расхода на конце трубы можно описать формулой (7). Результирующая формула расчёта расхода в трубе, с учётом описанных выше особенностей, записывается в виде (8).

 (7)

Где:
Fo — расход на конце трубы.
t — время.
v — скорость потока среды = F/(Qr*S).

 (8)

Давление среды в объеме обычно вычисляется идентично для всех случаев по формуле (9).

 (9)