{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"props":{"creator":"Microsoft Corporation","last_modified_by":"Calc"},"read":"whole","wrapped":"gz","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":63,"n_cols":8,"rows_kept":63,"flags":["formulas_cached_only"]}
["№ п/п","ОБОЗНАЧЕНИЕ","ТИП ПРИБОРА","Ед.измерения","Диапазон/ Точн.вывода","Границы сигнализации","Адрес","Название,назначение,(функция) параметра"]
[]
[1,"ТС VF1","температурный датчик","   градусы Цельсия","0-100   /  (0,0)",null,"R:0:r","Температура обратной воды контура отопления"]
[2,"ТС VF2","температурный датчик","   градусы Цельсия","0-100   /  (0,0)",null,"R:1:r","Температура воды в подающем контуре отопления"]
[3,"ТС VF3","температурный датчик","   градусы Цельсия","0-100   /  (0,0)",null,"R:2:r","Температура воды в подающем контуре отопления вагономоечного комплекса"]
[4,"ТС VF4","температурный датчик","   градусы Цельсия","0-100   /  (0,0)",null,"R:3:r","Температура воды в обратном контуре отопления вагономоечного комплекса"]
[5,"ТС VF5","температурный датчик","   градусы Цельсия","0-100   /  (0,0)",null,"R:4:r","Температура воды в подающем контуре отопления административного здания"]
[6,"ТС VF6","температурный датчик","   градусы Цельсия","0-100   /  (0,0)",null,"R:5:r","Температура воды в обратном контуре отопления административного здания"]
[7,"ТС VF7","температурный датчик","   градусы Цельсия","0-100   /  (0,0)",null,"R:6:r","Температура воды в циркуляционном трубопроводе ГВС вагонного участка"]
[8,"ТС VF8","температурный датчик","   градусы Цельсия","0-100   /  (0,0)",null,"R:7:r","Температура воды в подпиточном трубопроводе ГВС вагонного участка"]
[9,"ТС VF9","температурный датчик","   градусы Цельсия","0-100   /  (0,0)",null,"R:8:r","Температура воды в тепловом контуре ГВС вагономоечного комплекса"]
[10,"ТС VF10","температурный датчик","   градусы Цельсия","0-200   /  (0,0)",null,"R:9:r","Температура пара подающей магистрали"]
[11,"TE AF","температурный датчик","   градусы Цельсия","0-100   /  (0,0)",null,"R:10:r","Температура наружнего воздуха"]
[12,"TSA","температурный датчик","   градусы Цельсия","0-100   /  (0,0)",null,"R:11:r","Температура воздуха в помещении теплопункта"]
[13,"SF1","температурный датчик","   градусы Цельсия","0-100   /  (0,0)",null,"R:12:r","Температура в резервуаре теплой оборотной воды"]
[]
["№  п/п","ОБОЗНАЧЕНИЕ","ТИП ПРИБОРА","%","Точн.вывода",null,null,"Название,назначение,(функция) параметра"]
[]
[13,"SM1","Регулятор теплового потока","0,,,100","/ 0 /",null,"R:20:rw","Регулирование теплового потока контуров отопления"]
[14,"SM2","Регулятор теплового потока","0,,,100","/ 0 /",null,"R:21:rw","Регулирование теплового потока контуров отопления административного здания"]
[15,"SM3","Регулятор теплового потока","0,,,100","/ 0 /",null,"R:22:rw","Регулирование теплового потока контуров отопления вагономоечного комплекса"]
[16,"SM4","Регулятор теплового потока","0,,,100","/ 0 /",null,"R:23:rw","Регулирование теплового потока контура ГВС вагонного участка"]
[17,"SM5","Регулятор теплового потока","0,,,100","/ 0 /",null,"R:24:rw","Регулирование подачи пара для теплового контура отопления"]
[18,"SM6","Регулятор теплового потока","0,,,100","/ 0 /",null,"R:25:rw","Регулирование подачи пара для теплового контура ГВС вагономоечного комплекса"]
[19,"SM7","Регулятор теплового потока","0,,,100","/ 0 /",null,"R:26:rw","Регулирование подачи пара для теплового контура ГВС вагонного участка"]
[]
["№  п/п","ОБОЗНАЧЕНИЕ","ТИП ПРИБОРА","ПОЛОЖЕНИЕ","Точн.вывода",null,null,"Название,назначение,(функция) параметра"]
[]
[20,"LS1","Датчик уровня воды в резервуаре","вкл / выкл","/ 0 /",null,"С:0:r","Верхний аварийный уровень в резервуаре холодной воды"]
[21,"LS2","Датчик уровня воды в резервуаре","вкл / выкл","/ 0 /",null,"С:1:r","Нижний аварийный уровень в резервуаре холодной воды"]
[22,"LS3","Датчик уровня воды в резервуаре","вкл / выкл","/ 0 /",null,"С:2:r","Верхний аварийный уровень в резервуаре тёплой оборотной воды"]
[23,"LS4","Датчик уровня воды в резервуаре","вкл / выкл","/ 0 /",null,"С:3:r","Верхний уровень в резервуаре тёплой оборотной воды"]
[24,"LS5","Датчик уровня воды в резервуаре","вкл / выкл","/ 0 /",null,"С:4:r","Нижний уровень в резервуаре тёплой оборотной воды"]
[25,"LS6","Датчик уровня воды в резервуаре","вкл / выкл","/ 0 /",null,"С:5:r","Нижний аварийный уровень в резервуаре тёплой оборотной воды"]
[26,"LS7","Датчик уровня воды в резервуаре","вкл / выкл","/ 0 /",null,"С:6:r","Верхний аварийный уровень в резервуаре оборотной воды"]
[27,"LS8","Датчик уровня воды в резервуаре","вкл / выкл","/ 0 /",null,"С:7:r","Верхний уровень в резервуаре оборотной воды"]
[28,"LS9","Датчик уровня воды в резервуаре","вкл / выкл","/ 0 /",null,"С:8:r","Нижний аварийный уровень в резервуаре оборотной воды"]
[29,"LS10","Датчик уровня воды в резервуаре","вкл / выкл","/ 0 /",null,"С:9:r","Верхний аварийный уровень в накопителе-отстойнике №1"]
[30,"LS11","Датчик уровня воды в резервуаре","вкл / выкл","/ 0 /",null,"С:10:r","Верхний аварийный уровень в накопителе-отстойнике №2"]
[31,"LS12","Датчик уровня воды в резервуаре","вкл / выкл","/ 0 /",null,"С:11:r","Нижний аварийный уровень в накопителе-отстойнике №1"]
[32,"LS13","Датчик уровня воды в резервуаре","вкл / выкл","/ 0 /",null,"С:12:r","Нижний аварийный уровень в накопителе-отстойнике №2"]
[33,"LS14","Датчик уровня воды в резервуаре","вкл / выкл","/ 0 /",null,"С:13:r","Нижний уровень в резервуаре канализационно-насосной станции"]
[]
[]
["Сигналы,выводимые с устройств управления и защиты TeSus U  (15 шт)"]
[]
["С одного TeSus U поступает:"]
[]
[1,"Сигналы аварийной сигнализации при срабатывании:"]
[]
[null,"защиты при тепловой перегрузке",{"$nulls":4},"R:452:r(2)"]
[null,"защите при токовой перегрузке",{"$nulls":4},"R:452:r(1)"]
[null,"защите при коротком замыкании",{"$nulls":4},"R:452:r(0)"]
[null,"защита при пропадании фазы",{"$nulls":4},"?"]
[null,"защиты при ассиметрии фаз",{"$nulls":4},"?"]
[null,"защита оборудования при замыкании на землю",{"$nulls":4},"?"]
[2,"Сигналы,отображаемые при работе устройств:"]
[]
[null,"Тип двигателя",{"$nulls":4},"?"]
[null,"Функция тестирования срабатывания расцепителя",{"$nulls":4},"?"]
[null,"Пуск без нагрузки",{"$nulls":4},"?"]
[null,"Режим возврата",{"$nulls":4},"?"]
[null,"Индикация текущих параметров",{"$nulls":4},"?"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":56,"n_cols":6,"rows_kept":56,"flags":["formulas_cached_only"]}
["№  п/п","ОБОЗНАЧЕНИЕ","     ТИП ПРИБОРА","Ед.измерения","Диапазон/Точн.вывода","Название,назначение,(функция) параметра"]
[]
[1,"ТС VF1","температурный датчик","   градусы Цельсия","                 0-100   /  (0,0)","Температура обратной воды контура отопления"]
[2,"ТС VF2","температурный датчик","   градусы Цельсия","                 0-100   /  (0,0)","Температура воды в подающем контуре отопления"]
[3,"ТС VF3","температурный датчик","   градусы Цельсия","                 0-100   /  (0,0)","Температура воды в подающем контуре отопления вагономоечного комплекса"]
[4,"ТС VF4","температурный датчик","   градусы Цельсия","                 0-100   /  (0,0)","Температура воды в обратном контуре отопления вагономоечного комплекса"]
[5,"ТС VF5","температурный датчик","   градусы Цельсия","                 0-100   /  (0,0)","Температура воды в подающем контуре отопления административного здания"]
[6,"ТС VF6","температурный датчик","   градусы Цельсия","                 0-100   /  (0,0)","Температура воды в обратном контуре отопления административного здания"]
[7,"ТС VF7","температурный датчик","   градусы Цельсия","                 0-100   /  (0,0)","Температура воды в циркуляционном трубопроводе ГВС вагонного участка"]
[8,"ТС VF8","температурный датчик","   градусы Цельсия","                 0-100   /  (0,0)","Температура воды в подпиточном трубопроводе ГВС вагонного участка"]
[9,"ТС VF9","температурный датчик","   градусы Цельсия","                 0-100   /  (0,0)","Температура воды в тепловом контуре ГВС вагономоечного комплекса"]
[10,"ТС VF10","температурный датчик","   градусы Цельсия","                 0-200   /  (0,0)","Температура пара подающей магистрали"]
[11,"TE AF","температурный датчик","   градусы Цельсия","                 0-100   /  (0,0)","Температура наружнего воздуха"]
[12,"TSA","температурный датчик","   градусы Цельсия","                 0-100   /  (0,0)","Температура воздуха в помещении теплопункта"]
[]
["№  п/п","ОБОЗНАЧЕНИЕ","      ТИП ПРИБОРА","           %","        Точн.вывода","Название,назначение,(функция) параметра"]
[]
[13,"SM1","Регулятор теплового потока","          0,,,100","                     / 0 /","Регулирование теплового потока контуров отопления"]
[14,"SM2","Регулятор теплового потока","          0,,,100","                     / 0 /","Регулирование теплового потока контуров отопления административного здания"]
[15,"SM3","Регулятор теплового потока","          0,,,100","                     / 0 /","Регулирование теплового потока контуров отопления вагономоечного комплекса"]
[16,"SM4","Регулятор теплового потока","          0,,,100","                     / 0 /","Регулирование теплового потока контура ГВС вагонного участка"]
[17,"SM5","Регулятор теплового потока","          0,,,100","                     / 0 /","Регулирование подачи пара для теплового контура отопления"]
[18,"SM6","Регулятор теплового потока","          0,,,100","                     / 0 /","Регулирование подачи пара для теплового контура ГВС вагономоечного комплекса"]
[19,"SM7","Регулятор теплового потока","          0,,,100","                     / 0 /","Регулирование подачи пара для теплового контура ГВС вагонного участка"]
[]
["№  п/п","ОБОЗНАЧЕНИЕ","      ТИП ПРИБОРА","  ПОЛОЖЕНИЕ","        Точн.вывода","Название,назначение,(функция) параметра"]
[]
[20,"LS1","Датчик уровня воды в резервуаре","           вкл / выкл","                     / 0 /","Верхний аварийный уровень в резервуаре холодной воды"]
[21,"LS2","Датчик уровня воды в резервуаре","           вкл / выкл","                     / 0 /","Нижний аварийный уровень в резервуаре холодной воды"]
[22,"LS3","Датчик уровня воды в резервуаре","           вкл / выкл","                     / 0 /","Верхний аварийный уровень в резервуаре тёплой оборотной воды"]
[23,"LS4","Датчик уровня воды в резервуаре","           вкл / выкл","                     / 0 /","Верхний уровень в резервуаре тёплой оборотной воды"]
[24,"LS5","Датчик уровня воды в резервуаре","           вкл / выкл","                     / 0 /","Нижний уровень в резервуаре тёплой оборотной воды"]
[25,"LS6","Датчик уровня воды в резервуаре","           вкл / выкл","                     / 0 /","Нижний аварийный уровень в резервуаре тёплой оборотной воды"]
[26,"LS7","Датчик уровня воды в резервуаре","           вкл / выкл","                     / 0 /","Верхний аварийный уровень в резервуаре оборотной воды"]
[27,"LS8","Датчик уровня воды в резервуаре","           вкл / выкл","                     / 0 /","Верхний уровень в резервуаре оборотной воды"]
[28,"LS9","Датчик уровня воды в резервуаре","           вкл / выкл","                     / 0 /","Нижний аварийный уровень в резервуаре оборотной воды"]
[29,"LS10","Датчик уровня воды в резервуаре","           вкл / выкл","                     / 0 /","Верхний аварийный уровень в накопителе-отстойнике №1"]
[30,"LS11","Датчик уровня воды в резервуаре","           вкл / выкл","                     / 0 /","Верхний аварийный уровень в накопителе-отстойнике №2"]
[31,"LS12","Датчик уровня воды в резервуаре","           вкл / выкл","                     / 0 /","Нижний аварийный уровень в накопителе-отстойнике №1"]
[32,"LS13","Датчик уровня воды в резервуаре","           вкл / выкл","                     / 0 /","Нижний аварийный уровень в накопителе-отстойнике №2"]
[33,"LS14","Датчик уровня воды в резервуаре","           вкл / выкл","                     / 0 /","Нижний уровень в резервуаре канализационно-насосной станции"]
[]
[]
["Сигналы,выводимые с устройств управления и защиты TeSus U  (15 шт)"]
[]
["С одного TeSus U поступает:"]
[]
[1,"Сигналы аварийной сигнализации при срабатывании:"]
[]
[null,"защиты при тепловой перегрузке"]
[null,"защите при токовой перегрузке"]
[null,"защите при коротком замыкании"]
[null,"защита при пропадании фазы"]
[null,"защиты при ассиметрии фаз"]
[null,"защита оборудования при замыкании на землю"]
[2]